| Ausschreibungsempfehlung |  |
| --- | --- |

über Lieferung und Montage von

Elektro – Lufterwärmern mit Zubehör

- Wärmetauscher für elektrische Energie -

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung # ENGELS-Elektro-Lufterwärmer (oder Wärmetauscher für elektrische Energie) mit Kanal aus Aluminium ALMG 3, alle anderen Teile korro- sionsgeschützt, eingebaut nur nichtglühende Engels-Heizgitter® mit geringer Oberflächentemperatur, mit Temperaturwächter ZB 01 / T75 oder T90. Gemäß DIN VDE 0100-420 ist ein zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer bauseits vorzusehen. Ausgelegt für geringen Luftwiderstand und ohne Nachheizung, anschlussfertig auf Klemmenleiste verdrahtet. Einfacher Geräteeinbau als Einschubeinheit. Ausführung geprüft nach der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EU), EN 60335-1, EN 60335-2-30 und EN 62233. Montage nach Angaben des Herstellers bzw. nach geltenden Bestimmungen. Leistung:. Betriebsspannung:. Stromart:. Schaltgruppen:. Abmessungen:. Engelcontrol® - Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturwächter Type: STBW 225/RTKSA-011.210 Zwei Umschalter 230 VAC, 10 A (Brücke bauseits) Entriegelungsknopf und Einstellung innen. STB fest eingestellt auf 348 K (+75°C), TW. einstellbar von 273 K bis 343 K (Voreinstellung +50°C). Einbau bei Mitbestellung. Engelair® - Luftstromwächter für vorschriftsmäßige und sichere Luftstromüberwachung, in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Vorschrift lt. VOB 3.2.3.4. / DIN 18379. Vorschrift lt. VDE 0100-420 (Oktober 2019/Abschnitt 424.1), IEC 60304-4-42:2010+A1:2014 Type: Betriebsspannung: 100-240 VAC 50-60 Hz oder 24 V ± 10 % AC/DC Mit Umschalter für Störmeldeanzeige. Regelung Engeltherm® - Regelsystem ETDL Verbindung von Regeleinheit und Lufterwärmer Die stufenlose, stetige Impulsregelung zur Leistungsstellung bis max. 25 kW erfolgt durch ein analoges Stellsignal z.B. aus der Leitzentrale (GLT) oder durch Stetigregler mit 0-10 VDC Ausgang zur Ansteuerung der Halbleiterrelais. (laut separater Ausschreibung) Alternativ - Komplettlösung: Engelthyrotemp – Temperaturregel- und Steuerschrank mit 100% stufenloser elektronischer Thyristorregelung von 1 – 60 kW. (laut separater Ausschreibung) # KUNO ENGELS Vertriebs-GmbH # Elektrotechnische Fabrik Hauptstraße 42 – D-42799 Leichlingen Telefon 02174/79000 Fax 02174/790010 e-Mail: info@kunoengels.eu # Internet: www.kunoengels.de | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |