| Ausschreibungsempfehlung |  |
| --- | --- |

über Lieferung und Montage von

ENGELTHERM®-Regelsystem

für Lüftungs- und Klimaanlagen

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung ENGELTHERM®-Regelsystem ETDL für konstante Zulufttemperatur- oder Raumtemperaturregelung in Klima- und Lüftungsanlagen, für Einzelräume, in Verbindung mit GLT-Regelung oder Stetigregler. Als dezentrale Vernetzung von Regeleinheit und Lufterwärmer, für bauseitige Ansteuerung durch 0 – 10 VDC Stellsignal. Alle ENGELTHERM®-Regeleinheiten Type ETDL werden werksseitig direkt an den benötigten Elektro-Lufterwärmer angebaut und sind komplett für bauseitigen Anschluss ausgerüstet. Die stufenlose, stetige Impulsregelung zur Leistungsstellung erfolgt durch ein analoges Stellsignal aus der Leitzentrale (GLT) oder durch Stetigregler mit Raum- oder Kanalfühler, stetig 0 – 10 VDC zur Ansteuerung der Halbleiterrelais. Die verwendeten Thyristor-Schalteinheiten schalten im Nulldurchgang der Spannung und somit nicht nach dem Phasenanschnittprinzip. # Type ETDL 3/230 Betriebsspannung: 230 Volt AC, Nennstrom max. 14 A Leistung der Lufterwärmer: 0,25 – 3 kW Abmessung: 200x200x120 mm, Gewicht ca. 3,5 kg # Type ETDL 9/400 Betriebsspannung: 400 V 3Ph/N/PE, Nennstrom max. 14 A Leistung der Lufterwärmer: 2 – 9 kW Abmessung: 300x200x120 mm, Gewicht ca. 5,0 kg # Type ETDL 16/400 Betriebsspannung: 400 V 3Ph/N/PE, Nennstrom max. 24 A Leistung der Lufterwärmer: 10 – 16 kW Abmessung: 300x300x120 mm, Gewicht ca. 6,5 kg # Type ETDL 25/400 Betriebsspannung: 400 V 3Ph/N/PE, Nennstrom max. 37 A Leistung der Lufterwärmer: 17 – 25 kW # Abmessung: 380x300x210 mm, Gewicht ca. 11,5 kg # AUSSTATTUNG # Type ETDL 3/230 Steuertrafo 08 VA -230 / 24 Volt AC, Steuerschutzsicherung 1 A, Treiber-Leistungssteller TRL-DC (Schwingungspaketsteuerung durch Pulsbreitenmodulation) Impulsausgang 24 V DC, Eingang 0 - 10 V, Halbleiterrelais Type RGC1P48V30ED30A, Nenn-Lastspannung 230 V AC, LED Anzeige, Halbleitersicherung 16 A oder 25 A je nach Lufterwärmer-leistung. Mit integriertem Lastschütz HS20-20/24V. Phoenix-Anschlussklemmen Type MBK 5/4 mm² mit Schutzleiterklemme. Type ETDL 9/400 wie vor. Steuertrafo 30 VA - 230 / 24 Volt AC. Zwei Halbleiterrelais Type RGC1A60D15KKE600V-20A. Drei Halbleitersicherungen 16 A oder 25 A je nach Lufterwärmerleistung. Mit integriertem Lastschütz HS20-40/24V. Type ETDL 16/400 wie vor. Zwei Halbleiterrelais Type RGC1A60D25KKE600V-30A. Drei Halbleitersicherungen 25 A oder 32 A je nach Lufterwärmerleistung. Mit integriertem Lastschütz DIL M17-10/24V. Phoenix-Anschlussklemmen Type UK5N / 4 mm² - UK6N / 6 mm² mit Schutzleiterklemme. | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ausschreibungsempfehlung

| über Lieferung und Montage von |  |
| --- | --- |

ENGELTHERM®-Regelsystem

für Lüftungs- und Klimaanlagen

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung Type ETDL 25/400 wie vor. Zwei Halbleiterrelais Type RGC1A60D40KGE600V-40A. Drei Halbleitersicherungen 50 A. Mit integriertem Lastschütz DIL M32-10/24V. Phoenix-Anschlussklemmen Type UK5N / 4 mm² - UK16N / 16 mm² mit Schutzleiterklemme. Die Regeleinheiten Type ETDL sind immer mit ca. 10 mm Abstand am Lufterwärmer befestigt, außer Type ETDL 25/400 wird fast immer lose geliefert. Es werden 1 / 3 Ersatzsicherungen beigefügt. Engelair®-Luftstromwächter Type ELW 180 immer separat lose für bauseitigen Kanaleinbau. Wahlweise auch Type ELW 170. # Zubehör Stetigregler als Raumthermostat Type STR-Peta 75.800 (KTRVB-048.100) Sollwertskala 5....30°C (Regelbereich) Material: Kunststoff ABS, Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010 Betriebsspannung 24 V AC Analoger Ausgang 0....10V/5mA Schutzart IP 30, Schutzklasse III Elektrischer Anschluss – Schraubklemmen Befestigung – Wandmontage auf UP-Dose Stetigregler für Zuluft-Temperaturregelung Type STK-Peta 75.833 (RRTB 2/5-35-10100) Regelbereich +5…35°C (abgebildete Temperaturskala) Betriebsspannung 24 V AC Wirksinnenschalter immer auf Heizen stellen Ausgang: 0…10VDC, max. 2mA Sollwertkorrektur: ± 5 K intern einstellbar P-Band XP: 1-2 K (Werkseinstellung 2 K) Abmessungen: 75 x 75 x 27 mm Anschlusstechnik: Schraubklemmen 2,5 mm² Für externe Fühler Type K-LF 22 (FL 11/2000) Kanalfühler Type K-LF 22 (FL 11/2000) NTC-Fühler – 2000 Ohm bei 25°C, Sensor in Edelstahlhülse 6 mm Ø, 50 mm lang vergossen, IP 67, mit Schutzwendel 200 mm (flexibel) Kabel ca. 2 m lang, 2 x 0,50 mm² Parallelverlegung der Fühlerleitung mit Netzleitungen ist zu vermeiden. Dokumentation Produktprospekte, Stückliste, Aufbauplan - Regelteil, Schaltplan Anlagenschema, Datenblätter – Bauteile # KUNO ENGELS Vertriebs-GmbH # Elektrotechnische Fabrik Hauptstraße 42 – D-42799 Leichlingen Telefon 02174/79000 Fax 02174/790010 e-Mail: info@kunoengels.eu Internet: www.kunoengels.de | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |